## Slide 1: Blackout v provozu elektrizační soustavy
Blackout v provozu
elektrizační soustavy
Karel Noháč
Katedra elektroenergetiky Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni

## Slide 2
Co je Blackout?
      Blackout se stal v kontextu nedávných rozsáhlých narušení spolehlivosti dodávky elektrické energie významným tématem odborných i celospolečenských diskusí.
      Často při nich dochází k záměně pojmů obecného výpadku a skutečného blackoutu i k dalším nepřesnostem při interpretaci událostí a konceptu fungování elektrizační soustavy.
      Je na místě se ptát, jak to s poruchami typu blackout skutečně jest, co znamenají pro přípravu provozu a řízení přenosové a distribuční soustavy a jak omezení jejich vzniku, jako součásti strategie zabezpečení spolehlivého napájení, ovlivňují rozsáhlé systémové investice.

## Slide 3
Blackout je podle IEEE úplné přerušení dodávky elektrické energie v oblasti služeb.
Co je Blackout?
      Jedná se o úplnou ztrátu elektřiny, nikoli o částečné snížení napětí jako v případě „brownoutu“
      K výpadkům proudu může dojít v jedné budově, v sousedství nebo ve větší geografické oblasti, vždy ale zahrnují celou systémovou oblast
      Obvykle jsou neplánované
      Mohou být způsobeny různými faktory, včetně selhání zařízení, přírodních katastrof, nadměrné poptávky, …

## Slide 4
Co je Blackout?
      Je to téma, které dostalo nový rozměr postupnou technickou a organizační přestavbou soustavy v souvislosti se změnou energetického spektra zdrojů směrem k distribuovaným obnovitelným a s tím spojeného posilování zvláště distribuční, ale i přenosové soustavy spolu s principy a nebývale technicky náročným řízením toků činných a jalových toků výkonu.
      Probíhající procesy restrukturalizace jsou sice plánovány technicky i ekonomicky jako postupné, přesto můžeme očekávat předpokládané i překvapivé problémy během této historické změny ovlivňující náš komfort využívání elektrické energie v lokálním i celoevropském měřítku.

## Slide 5
Historické Blackouty ve světě

## Slide 6
Historické Blackouty v Čechách

## Slide 7
Příčiny Blackoutů
      Přetížení přenosových linek
      Poruchy přenosových linek
        přetržení lan, závady spojek, …
        pády stožárů, přerušení izolátorů, …
      Přetížení a poruchy transformátorů
      Atmosférická přepětí
      Selhání ochran, spínacích prvků
      Geomagnetické bouře
Sekundární příčinou je vždy z principu porušení rovnováhy mezi výkony výrobních zdrojů a spotřebou.
      Chyby operátorů
      Zemětřesení a tsunami
      Extrémní horko nebo mráz
      Kybernetický útok, selhání ICT
      Válečné škody, terorismus
      Selhání výkonových záloh
      Kolaps tržních mechanismů
      …

## Slide 8
Rozsah Blackoutů
Název — místo, datum, (příčina) | Dopad a rozsah zasažení
Northeast blackout — Severovýchod USA a Ontario, 14. 8. 2003 (závada a řetězová reakce přetížení). | Ovlivněno ~ 50 mil. lidí; dlouhé výpadky v některých oblastech; příčinami stromy, chybějící alarmy a operační chyby.
Indie — masivní blackout — Indie, 30–31. 7. 2012 (špatné řízení přenosu a reserv). | Postiženo stovky milionů lidí; selhání přenosových pásem a výpadek více než 30 GW výroby.
Kyberútok na ukrajinskou distribuční síť — Ukrajina, 23.12.2015 (kompromitován řídící systém). | Lokální výpadky, dočasné odpojení tisíců odběrných míst; významný precedens v kybernetické bezpečnosti energetiky.
Québec blackout — Québec, Kanada, 13. 3. 1989 (geomagnetická bouře). | Systém Hydro-Québec vypadl na ~ 9 hodin; ukázka zranitelnosti vůči vesmírnému počasí.
Texas power crisis — Texas, USA, únor 2021 (zimní bouře). | Miliony bez proudu, stovky úmrtí spojených s chladem; selhání plynových i jiných zdrojů kvůli neodzimovanému vybavení.
Tóhoku / Fukushima — Japonsko, 11. 3. 2011 (zemětřesení/tsunami). | Rozsáhlé regionální výpadky; vážné následky v jaderném sektoru a masivní problémy s obnovou dodávek.
Northeast blackout — Severovýchod USA / Ontario, 9. 11. 1965 (nesprávná funkce relé). | Příklad, jak jedno chybné nastavení relé spustilo přetěžování a rozsáhlý výpadek; podnět k následným technickým změnám.
Kalifornie — energetická krize — Kalifornie, 2000–2001 (opakované výpadky/omezení). | Série rotujících výpadků, kolaps některých dodavatelů, významné ekonomické a politické důsledky.

## Slide 9
Blackout 28. dubna 2025 ve Španělsku
Ukazatel | Hodnota / poznámka
Datum | 28. dubna 2025
Čas nástupu | První známky nestability a oscilací 12:03, vlastní dynamické procesy začaly 12:32
Zasažená oblast | Většina pevninského Španělska a Portugalska a část jihozápadní Francie
Příčina (předběžně) | Vzácný meteorologický jev ? Selhání řízení elektroenergetické přenosové sítě, při vysokém podílu solární a větrné produkce
Důsledky / škody | Výpadek postihl 15 španělských regionů včetně Madridu, dopravní kolaps metra a železnice, nemocnice měly znemožněn přístup ke zdravotním záznamům, průmyslové podniky přerušily výrobu.
Výroba z OZE před incidentem | Solární elektrárny (FVE) 19.5 GW (59 %), Větrné elektrárny (VtE) 3,6 GW (12 %)
Průběh události | Jako reakce na nezvladatelné oscilace a pokles frekvence bylo v počátku události ztraceno velmi rychle 60% výrobních kapacit v OZE (cca 15 GW), následně odpojení linek od Francie a výpadek JE Golfech. Bezprostředně navazující domino efekt pokračoval až do kompletního rozpadu přenosové soustavy.
Odhad ekonomických škod | Přibližně necelá 1 miliarda Kč podle různých metod

## Slide 10
Blackout 28. dubna 2025 ve Španělsku
      Průběh frekvence napětí v přenosové soustavě
      Průběh velikosti napětí v přenosové soustavě

## Slide 11
Blackout 28. dubna 2025 ve Španělsku
      Kumulativní ztráta výkonu a nárůst velikosti napětí

## Slide 12
Blackout 28. dubna 2025 ve Španělsku
      Poměry na vedení 2x 500 MW HVDC Santa Llogaia - Baixas
      Přenášený činný výkon
      Provozní velikost napětí na vedení

## Slide 13
Blackout 4 července 2025 v Čechách
Ukazatel | Hodnota / poznámka
Datum | 4. července 2025
Čas nástupu | Krátce před 12:00 SELČ / CEST (11:51 prvotní přerušení přenosové linky)
Zasažená oblast | Především část Prahy, severní a východní Čechy, část Moravy; 6 ze 14 krajů
Počet odběrných míst postižených | Cca 1 milion klientů (odběrných míst), 16 % všech odběrných míst
Příčina (předběžně) | Mechanická porucha — roztržení (pád) fázového vodiče vedení V411 vedoucí k řetězovým poruchám a výpadkům v přenosové soustavě a výrobních blocích
Důsledky / škody | Zastavení MHD; desítky lidí uvízly ve výtazích; nemocnice na záložních zdrojích; výpadky v průmyslu (např. automobilky, rafinerie)
Stav nouze | Vyhlášen stav nouze dle § 54 zákona č. 458/2000 Sb. od 12:00 (do půlnoci)
Obnova rozvodů / síťové infrastruktury | Některé rozvodny obnoveny do 14:00; všechny zasažené stanice byly znovu zapojeny cca mezi 15:00 a 17:00
Odhad ekonomických škod | Přibližně necelá 1 miliarda Kč podle různých metod

## Slide 14
Blackout 4 července 2025 v Čechách
Čas (od) | Událost / stav
11:51 SELČ | Pád fázového vodiče na vedení V411 (400 kV)
11:52 SELČ | Jednotka B6 v elektrárně Ledvice (cca 300 MW) selhává / odpojuje se
11:59 SELČ | Výpadek V208 Milín - Chodov a téměř současně V401 Týnec - Krasíkov — přenosová soustava ztrácí stabilitu výkonové rovnováhy
12:00 až 12:05 SELČ | Vznik dvou ostrovů, bez napětí 9 rozvoden (Malešice, Chodov, Bezděčín, Týnec, Čechy Střed, Opočínek, Neznášov, Výškov, Chotějovice)
12:24 SELČ | Opětovné zapnutí trasy vedení V208 Milín - Chodov
~ 14:00 SELČ | Většina transformoven v Praze opět funkčních; další oblasti se aktivují postupně
~ 14:50 SELČ | Obnovení provozu ostrovů zpět na 400 kV, funkční je opět všech devět rozvoden
22:15 SELČ | Dokončení oprav fyzického poškození vedení V411 a obnovy sítě
Půlnoc (5. července) | Ukončení stavu nouze

## Slide 15
Blackout 4 července 2025 v Čechách

## Slide 16
Blackout 4 července 2025 v Čechách

## Slide 17
Blackout 4 července 2025 v Čechách
!
!

## Slide 18
Blackout 4 července 2025 v Čechách
Ostrov bez napětí na devíti rozvodnách

## Slide 19
Blackout 4 července 2025 v Čechách

## Slide 20
Postřehy z Blackoutu 4 července 2025 v Čechách a 28. dubna ve Španělsku
      Opravdu za blackout nemohou OZE, resp. dovoz a transit elektrické energie?
      Je opravdu tak obtížné určit přímou příčinu a tedy i skutečného viníka?
      Bylo důsledně dodrženo kritérium N-1, resp. lze ho vlastně za současných podmínek dodržovat?
      Je nebezpečí obdobných nebo dokonce závažnějších incidentů nadále minimální?

## Slide 21
Ačkoli příčiny poruch typu Blackout (a jim příbuzné) jsou velmi různorodé, lze s ohledem na změny v konceptu ES očekávat jejich pravděpodobnější a tedy i častější výskyt. Důvody jsou zejména:
Závěry
      Menší reservy výkonu dedikované pro udržování výkonové rovnováhy a snižování obecné systémové výkonové setrvačnosti
      Provozování infrastruktury přenosu a rozvodu na hranicích projektovaných kapacit
      Rozšiřující se podíl pracovně nestabilních a obtížněji předvídatelných zdrojů OZE a DECE
      Narůstající všeobecná komplikovanost organizace provozu adopcí tržních mechanismů, virtuálních konceptů přenosu a akumulace

## Slide 22: Děkuji za pozornost!
doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D.
Katedra elektroenergetiky Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni
t: +420 37763 4343
e: nohac@fel.zcu.cz
w: fel.zcu.cz
w: kee.zcu.cz
Příspěvek vznikl za podpory výzkumného projektu SGS 2024 014.